A PANNON-FERTŐ RÉGIÓ HATÁRON ÁTNYÚLÓ VÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE AZ AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

Havas András – Kárász Tibor – Pál Attila

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.

Előzmények

Az egészséges ivóvíz folyamatos biztosítása alapvető társadalmi elvárás, ugyanakkor ennek biztosítása egyre gyakrabban jelent komoly kihívást a „szakma” számára. Sopron és térsége településeinek közelmúltbeli és jövőbeni fejlődése, tervezett fejlesztései a vízszolgáltatás mennyiségi és minőségi változásához vezetnek.

A területfejlesztések egyrészt a vízfelhasználási igények növekedését okozzák, másrészt az üzemelő vízbázisok védőterületeinek megőrzését lehetetlenítik.

Távlati vízigények

| Rendszerek | 2015 | 2030 |
| --- | --- | --- |
|  | napi átlag (d) m3/d | napi csúcs m3/d | napi átlag (d) m3/d | napi csúcs m3/d |
| Sopron | 18.500 | 24.200 | 21.000 | 27.500 |
| Fertőd – Hegykő | 2.800 | 3.700 | 3.400 | 4.500 |
| Nagycenk | 700 | 950 | 1.000 | 1.300 |
| Összesen: | 22.000 | 28.850 | 25.400 | 33.300 |

Ezzel egyidejűleg a vízügyi hatóságok – a vízbázisok védelme érdekében – korlátozzák az azokból kitermelhető vízmennyiségeket.

Engedélyezett vízbázis kapacitások

| Rendszerek | Érvényes vízjogi engedély szerint m3/d | Várható vízjogi engedély szerint m3/d |
| --- | --- | --- |
| Sopron | 18.920 | 14.560 |
| Fertőd | 3.400 | 3.000 |
| Hegykő | 15.000 | 10.000 |
| Nagycenk | 1.368 | 1.368 |
| Összesen: | 38.688 | 28.928 |

A várható vízigényeket és kapacitásokat összevetve megállapítható, hogy Sopron és térségének vízmérlegét már középtávon sem lehet a ma jónak mondható helyzetben tartani. Ezért a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. már évekkel ezelőtt megindította a (kilencvenes években leállított) Hegykő Térségi Regionális Vízmű újraindításának előkészítését.

A magyar és osztrák felek együttműködésének alapjai

2005-ben a Burgenlandi Tartományi Hivatal és az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulás megkereste Sopron Megyei Jogú Város, az ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, majd a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. vezetését, a Fertő tó keleti oldala, az ún. Fertő-zug (Seewinkel) vízellátása fejlesztésének feladataival, amit magyar területen keresztül kívántak megvalósítani.

Tárgyalások kezdődtek, melyek során nyilvánvalóvá vált, hogy mind az osztrák, mind a magyar fél számára előnyös lehet a szükséges fejlesztési feladatok egymással összehangolt, egymást kiegészítő kimunkálása. A hidrogeológiai és a földrajzi adottságokhoz alkalmazkodva kedvezőbb megoldások várhatók az országhatár figyelembevétele nélkül,

Az első egyeztetéseket követően több tárgyalásra került sor az Észak-Burgenlandi Vízmű, a Közép-Burgenlandi Vízmű és a Soproni Vízmű együttműködésének lehetőségeiről, majd felek az alábbi, közösen elérendő célkitűzéseket fogalmazták meg:

- megfelelő kapacitású vízbázis biztosítása,

- a nyári csúcsigények kielégítése,

- a szolgáltatás üzembiztonságának fokozása.

A célok megfogalmazásán túl rögzítésre kerültek az együttműködés alapelvei is:

- felek megvizsgálják az egyes szolgáltatási területeken jelentkező problémák közös megoldásának lehetőségeit, ami elsősorban az egyes területek közötti vízátadást jelenti,

- felek között éves szinten azonos mennyiségű víz átadás-átvételére kerül sor,

- a vízigényektől függetlenül az összekötő vezetékekben a vízforgalmat folyamatosan fenn kell tartani,

- a vízátadás-átvétel elszámolása az országhatáron létesítendő átadási pontokon, mért vízmennyiségek alapján történik,

- felek piaci alapon kölcsönösen lehetőséget biztosítanak egymás számára további vízmennyiség vásárlására,

- felek egymás fogyasztóit tiszteletben tartják, a másik fél fogyasztói részére közvetlen vízértékesítést nem kezdeményeznek, és nem végeznek,

- az ivóvízminőségre vonatkozó EU előírásokat a magyar és osztrák együttműködő partnerek a másik fél hálózatába betáplálandó vízre vonatkozóan feltétlenül betartják,

- felek közös tanulmány tervet készítenek, amelynek elkészítésével magyar oldalról a soproni KOCH Mérnöki Irodát, osztrák oldalról az eisenstadti PIELER Mérnöki Irodát bízták meg.

Az együttműködés megvalósításával az alábbi előnyök érhetők el:

- Vízbázisok védelme

Mindkét országban elkerülhető a meglévő vízbázisok kapacitás feletti kihasználása, biztosítható a térségben rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelme.

- Több oldali betáplálások

Az összekapcsolások eredményeként az egyes vízellátó rendszerek betáplálási pontjainak száma nő.

- Nyári csúcsok

Összekapcsolt vízellátó rendszerek esetén lehetőség nyílik egymás kisegítésére a nyári csúcsfogyasztási időszakokban. A csapadékeloszlás miatt a fogyasztási csúcsok az egyes területeken nem egyszerre jelentkeznek.

- Haváriák kezelése
Mindhárom rendszerben előfordulhatnak olyan nem várt események, melyek lehetetlenné tehetik egy terület, térség vízellátását.

- Energiafelhasználás
A szivattyúzási távolságok lerövidítése és a szükséges szivattyúzási emelőmagasságok csökkenése révén csökkenthető a villamos energia felhasználás.

A fenti elképzelések megvalósítására felek a következő közös álláspontot alakították ki:

- a hegykői vízműből a Fertő-zugba Pamhagen (Pomogy) irányába 2.000-10.000 m3/nap vízmennyiség kerül átadásra (maximum 200 l/sec, minimum 25 l/sec),

- ugyanez a mennyiség kerül Sopron térségében visszaadásra a soproni vízellátó rendszerbe az Észak-Burgenlandi vízműből,

- Közép-Burgenland vízellátási biztonságának javítása céljából Kópháza irányából vízátadásra kerül sor, melyen napi 500-5.000 m3/nap, vissza irányba  500-2.500 m3/nap kerül szükség szerint átadásra.

Az átadásra kerülő vízmennyiség irányonkénti rögzítését követően a csatlakozási sávok, majd a csatlakozási helyek előzetes meghatározása történt meg. Sopron irányába csatlakozási helyként Somfalva (Schattendorf) – Sopron, Vándor Sándor u. került kijelölésre. (Egy korábbi elképzelés szerint Szentmargitbánya (St. Margarethen) – Sopronkőhida irányból is történt volna vízátvétel, de a projekt jelenlegi állása szerint ez az összekötés nem valósul meg.) A Fertő-zug irányába történő vízátadás magyar oldali kiindulási pontja a hegykői vízmű telep (Rongyos-major), az osztrák rendszerhez való csatlakozás Pamhagen (Pomogy) térségében lehetséges. A közép-burgenlandi összekötés Kópháza és Haschendorf (Hasfalva) között kiépítendő vezetékkel valósul meg.

Az elkészült tanulmányterv részletesen tartalmazza mind a magyar, mind az osztrák oldali fejlesztési, átalakítási igényeket, lehetőségeket és kitér a közösen működtetett rendszerekre is.

Magyar oldali igények:

- vízbázis felújítás, vízbázis bővítés,

- Hegykő-rongyosmajori vízmű telep felújítása, fejlesztése,

- távvezeték és átemelő felújítások, kiépítések,

- víztárolók építése,

- a soproni rendszer meglévő gépházainak szükséges mértékű átalakítása.

Osztrák oldali igények:

- távvezeték építés a Neudörfl (Lajtaszentmiklós) közelében lévő vízbázistól a schattendorfi (somfalvi) határig,

- Siegendorf „Puszta“-i vízbázis fejlesztése,

- távvezeték építése a St. margaretheni (szentmargitbányai) tározótól az államhatárig (a projekt jelenlegi állása szerint elmarad)

- tározó építés Pamhagennél (Pomogynál),

- szállítóvezeték építés a pamhageni (pomogyi) tározótól a Fertő keleti parti nyomásfokozóig,

- összekötő vezetéképítés Weiden (Védeny) és Neusiedl am See (Nezsider) között,

- fővezeték építés a Haschendorfi (Hasfalvi) Vízműtől a deutschkreuzi (németkeresztúri) határig.

Pályázati lehetőségek

Az osztrák és magyar felek a tervezett fejlesztéseket elsősorban Európai Uniós pályázati források bevonásával kívánják megvalósítani. Az előkészítés finanszírozására a felek közös pályázatot nyújtottak be az Ausztria-Magyarország Határmenti Együttműködés Operatív Programra.

Az Operatív Program az Európai területi együttműködési célkitűzés részét képezi, és követi az Európai Unió kohéziós politikáját, amelynek célja a határ menti területek egyenlőtlenségeinek megszüntetése, illetve a határ menti tevékenységek fejlesztése közös stratégiákon keresztül a fenntartható fejlődés érdekében. A program célterülete a következő osztrák és magyar határ menti NUTS III (III-as területi statisztikai számbavételi egységekből) területekből áll:

| Magyarország | Ausztria |
| --- | --- |
| Győr - Moson - Sopron megye Vas megye Zala megye | Wien Wiener Umland Südteil Niederösterreich-Süd Nordburgenland Mittelburgenland Südburgenland Oststeiermark |

A program átfogó stratégiai célkitűzése a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentése a határon átnyúló együttműködés eszközei által.

A program további célja a következő konkrét célkitűzések megvalósítása:

- A fenntartható növekedésbe való befektetés azáltal, hogy elősegíti egy gazdaságilag erős versenyképességű térség létrehozását, a nagyvárosi növekedési területek közelségét katalizátorként használja az egész térség gazdasági fejlesztésének szempontjából, a megújuló energiaformákra összpontosít, új értékláncokat fejleszt, ösztönzi az egyetemek és cégek közötti kutatási-fejlesztési együttműködéseket, stb.

- Az életminőség és a térség vonzerejének fenntartása és fejlesztése a programterület fenntartható és kiegyenlített fejlesztésére irányuló széleskörű és integrált tevékenységek előmozdítása által, az ökológiai és kulturális változatosság megőrzését szolgáló bioszféra menedzsment támogatásával, illetve a közös kockázat-megelőzés és vészhelyzet-kezelő menedzsment, a turizmus stb. támogatásával.

- A regionális egyenlőtlenségek áthidalása a kelet-nyugat közötti szakadékok áthidalásával, továbbá az észak-dél megosztottság ügyében is erőfeszítések szükségesek, azonban a határmenti program méreteiből adódóan csak kis mértékű eredmények várhatók, a társadalmi összetartás és jó szomszédsági viszonyok elősegítése, a megközelíthetőség javítása a programterület elhagyatott területein, a helyi állandó lakosok szükségleteinek szolgálása, illetve a többközpontú város- és regionális hálózatok stb. támogatása által.

A program átfogó céljainak és konkrét célkitűzéseinek elérése érdekében prioritási tengelyek kerültek meghatározásra.

Az osztrák-magyar határmenti együttműködési program 2007-2013 prioritásai.

A program két tematikus prioritási tengelyből és egy horizontális prioritási tengelyből áll (technikai segítségnyújtás). A tematikus prioritások a Lisszaboni célok és a Göteborgi alapelvek felé irányulnak, és figyelembe veszik az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság horizontális fő témaköröket is. A prioritások számos tevékenységi területet tartalmaznak. A technikai segítségnyújtás a program megbízható végrehajtásának biztosítására összpontosít.

- Innováció, integráció és versenyképesség (1. Prioritás)
A prioritás átfogó célja egy gazdaságilag versenyképes térség kifejlesztése a határon átnyúló innováció és integráció által. A vállalkozási kedv és a tudás-gazdaság ösztönzése a kutatás-fejlesztésen belüli innováció által, a KKV együttműködések, a turizmus, humán erőforrások, valamint a hálózati tevékenységek és klaszterek e prioritás fő tevékenységi területei. Ezeket a tevékenységeket a társadalmi infrastruktúra és közszolgáltatások biztosítása által kell támogatni. A határtérség vonzerejét növelni fogja a több és jobb álláslehetőség, valamint a humán tőkébe való növekvő befektetések is. A program támogatja az észak-dél és kelet-nyugat közötti szakadékok áthidalását.

- Fenntartható fejlődés és elérhetőség (2. Prioritás)
A prioritás célja a magas szintű környezetvédelem, a társadalmi méltányosság és összetartás, a gazdasági jólét megteremtése és a fenntartható fejlődés aktív előmozdítása a programterületen. A határrégió életszínvonalát fenntartva és növelve a prioritás tevékenységei az olyan fő kihívásokra összpontosulnak, mint a fenntartható közlekedés, a regionális elérhetőség és az ökomobilitás, a természeti erőforrások menedzsmentje, valamint a társadalmi és kulturális együttműködések. Különösen fontos a kapcsolatok és társulások minden szinten történő erősítése.

- Technikai segítségnyújtás (3. Prioritás)
A hatékony programmenedzsment és információáramlás érdekében a technikai segítségnyújtás célja a határon átnyúló együttműködés és a menedzsment eszközök minőségbeli javítása.

1.3. Célkitűzés: A szociális infrastruktúra és a közszolgáltatások minőségének biztosítása

Ez az intézkedés a szociális közlétesítmények és a közszolgáltatások fenntartását célozza meg, a programterület távol eső és gyéren lakott területein is.  A regionális helyzetelemzés szerint a szociális infrastruktúra és a szociális szolgáltatások minősége romlik, különösen a térség szórványosabb, mezőgazdasági jellegű területein.

Az együttműködés a szociális szolgáltatások terén várhatóan növekvő szerephez jut, különösen az egészségügyi együttműködés fejlesztésének és a vészhelyzetekben való együttműködésének tekintetében.  Ugyanez vonatkozik a gyermekgondozási intézmények, iskolák és egyetemek együttműködésére is. A határtérség gazdasági és társadalmi integrációjában hangsúlyt kell helyezni a tágabb körben értelmezett szociális területek intenzív együttműködésére.

Az intézkedés célja a releváns partnerek együttműködésének, információ-átadásának és a legjobb gyakorlat tapasztalatcseréjének támogatása, valamint a közszolgáltatások jelenlétének biztosítása a programtérség kevésbé kedvezményezett területein. A határon átnyúló együttműködés ösztönzésének érdekében olyan struktúrák, know-how és szervezetek felállítása szükséges, amelyek megkönnyítik azoknak a vállalkozásoknak, nem-kormányzati szervezeteknek (NGO) és más non-profit szervezeteknek a tevékenységeit, melyek aktívan kívánnak működni a határtérség mindkét oldalán. Az együttműködés és a szervezeti struktúrák tartóoszlopokként működnek a határon átnyúló együttműködések és kezdeményezések bevezetése, fejlesztése és fenntartása során. A cél olyan, a meglévő szükségletekhez igazodó szervezeti struktúrák létrehozása, amelyek a már létező és jól működő intézményi struktúrák erősítését, illetve további fejlesztéseit a határon átnyúló irányban támogatják.

A szociális infrastruktúrák és közszolgáltatások minőségének biztosítására meghatározott konkrét célok:

- A szociális szolgáltatások és az egészségügy területein fellelhető együttműködési hatások kiaknázása a határtérség helyi és regionális szervezetei közötti együttműködések erősítése, fejlesztése és optimalizálása által;

- Közös struktúrák kifejlesztése a közszolgáltatások jelenlétének biztosítására a határtérségben;

- Az otthoni- és közszolgáltatások javítása a hátrányos helyzetű csoportok számára;

- A vészhelyzetekben közreműködő különböző szereplők együttműködésének javítása és intézményesítése határ mindkét oldalán.

E tevékenységek erősítése által az életszínvonal a határtérségben emelkedni fog.

|  | Közösségi hozzájárulás (a) | Nemzeti társfinanszírozás (b) | Nemzeti privát forrás [1] (c) | Támogatás összesen (d) = (a)+(b)+ (c) | Társfinanszírozási ráta (e)1= (a)/(d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prioritási tengely Innováció, integráció és versenyképesség | 32.690.450 | 5.768.902 | 0,00 | 38.459.352 | 0,85 |
| 2. Prioritási tengely Fenntartható fejlődés és elérhetőség | 44.654.930 | 7.880.283 | 0,00 | 52.535.213 | 0,85 |
| 3. Prioritási tengely Technikai segítség-nyújtás | 4.934.929 | 4.934.929 | 0,00 | 9.869.858 | 0,50 |
| Összesen | 82.280.309 | 18.584.114 | 0,00 | 100.864.423 | 0,82 |

A program végrehajtását a közösen felállított intézményi struktúrák látják el.

|  | Felelős intézmény |  |
| --- | --- | --- |
| Irányító Hatóság | R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH, Ausztria | Felelős az operatív program irányításáért és végrehajtásáért a megbízható pénzügyi menedzsment elvének megfelelően. |
| Igazoló Hatóság | Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancelláriahivatal, Ausztria | Felel az igazolt költségnyilatkozatok és kifizetési kérelmek elkészítéséért és azok benyújtásáért a Bizottsághoz. |
| Ellenőrzési Hatóság | Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancelláriahivatal, Ausztria | Gondoskodik róla, hogy az ellenőrzési munka figyelembe veszi a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványokat. |
| ERFA Kifizető Egység | ERP Fund, Ausztria | Az Igazoló Hatóság nevében az ERFA alap pénzügyi menedzsmentjéért felelős szervezet. |
| Nemzeti Hatóságok | Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancellária, Ausztria Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Magyarország | A tagállamok biztosítják, hogy az alábbiakban felsorolt hatóságok kötelességeik elvégzéséhez szükséges összes információhoz hozzájussanak. |
| Közös Szakmai Titkárság | VÁTI Kht. Soproni Területi Iroda, Magyarország | Segíti az Irányító Hatóság, a Közös Monitoring Bizottság, valamint megfelelő esetekben az Ellenőrzési Hatóság munkáját. |
| Közreműködő Szervezetek | Amt der Wiener Landesregierung, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, R M B - Regionalmanagement Bgld GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Ausztria VÁTI Kht. Budapest, továbbá a VÁTI Kht. Nyugat-dunántúli Területi Irodái (Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg), Magyarország | Felelnek információnyújtásért a programról és a pályázati felhívásról az Irányító Hatósággal együttműködve, valamint a kedvezményezettek által benyújtott kiadások ellenőrzéséért és igazolásáért. |

A Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése projekt történeti áttekintése

A szándéknyilatkozat aláírását követően a közös a pályázat beadására 2008. szeptember 23-án került sor. A 2008. december 2-3.-án ülésező Közös Monitoring Bizottság döntött a projekt támogatásáról.

Az osztrák és magyar felek, a lead partneri (vezető partner) feladatokkal az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulást bízták meg.

A pályázatban szereplő becsült költségek:

- 2.087 Mio € az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulás részére,

- 2.437 Mio € Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére (a fejlesztés magyar oldalon, Sopronon kívül, további 28 település ivóvízellátását segíti),

- 0.291 Mio € a Közép-Burgenlandi Vízmű Társulás részére,

- 1,005 Mio € a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. részére.

Összesen 5.820 Mio €, melyből az EU támogatás 4.115 Mio €. Magyar oldalon a fenti költségekből az önrész aránya 5 %, az EU támogatás 85 %, a magyar állam által biztosított rész 10 %.

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. költségvetésében szereplő munkák:

- Hegykői vízbázis, kutak felülvizsgálata, javaslat új kútkonfigurációra.

- Vízbázis bővítéshez vízkutatás Pinnye térségében.

- Meglévő hegykői vízbázis, új kútkonfiguráció kialakítása. A vízbázis, kutak felülvizsgálatának eredményeképpen kutak felújítása, új kutak fúrása, 10.000 m3/d. kapacitással.

- Megszűnő kutak eltömedékelésének tervezése.

- Vízbázis bővítés Pinnye – Röjtökmuzsaj térségében, kutak tervezése, fúrása, 8.000 m3/d kapacitással.

- Védőterületek meghatározása, kijelölése.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében szereplő munkák:

- Valamennyi létesítményre kiterjedő tervezés (engedélyezési tervek).

- A megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése.

- Víztárolók és szivattyútelepek elhelyezéséhez szükséges földterületek megszerzésének előkészítése.

Fenti előkészítő munkák ütemterv szerinti tervezett befejezési határideje 2011. július 31.

Az együtt pályázó négy partner között a Partnerségi Szerződés megkötésére 2009. szeptember 25-én került sor. Ez a szerződés tartalmazza a feladatok és a belső szabályozások leírását és felosztását a vezető partner és a projektpartnerek között.

2009. november 17-én az Irányító Hatóság (Regionalmanagement Burgenland GmbH) és a vezető partner megkötötte az ERFA Támogatási Szerződést a támogatási forrás biztosítására. Ennek a szerződésnek az aláírása is feltétele volt az első beszámoló benyújtásának. (A projekt utófinanszírozott.)

A Nemzeti Társfinanszírozási Szerződés aláírására 2010. április 1-jén került sor. Ez a szerződés biztosítja a magyar állam által biztosított 10 % kifizetését.

2009. november végén lehetőség nyílt az első beszámoló jelentés benyújtására a Technikai titkársághoz. A jelentés tartalmazta az eddig elvégzett munkákat, a szükséges dokumentumokat, annak érdekében, hogy az eddig felmerült költségek elszámolhatók legyenek.

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. által a projektben elvégzett munkák

Vízbázis bővítéshez vízkutatás Pinnye térségében I. ütem

A vizsgálat főbb megállapításai:

- A vizsgált terület jelentős mennyiségű vízkészlettel rendelkezik. Minimálisan kitermelhető vízmennyiség mintegy 5.600 m3/nap, 5 m-es depressziót figyelembe véve.

- A 2006-os vizsgálat várakozásai – még a projektet megelőzően –a vas- és mangán-koncentráció délkeletről északnyugati irányban csökkenő tendenciáját illetően nem igazolódtak be.

- A kutatófúrásokban mindhárom vizsgált területen az előírt határértéket meghaladó a vastartalom.

- A határértéket kismértékben meghaladó vastartalom csak a Fertőhomok II. kutatófúrás három rétegében volt mérhető.

- A tervezett kútcsoportok termelőkútjainak esetében a 6 hónapos elérési időhöz tartozó védőidomoknak nincs felszíni metszete, tehát külső védőterületeket nem kell kijelölni.

- A vizsgált kutak 5 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőidomainak nincs felszíni metszete.

- A modellszámítás eredményei alapján az 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőterület kijelölhető.

Hegykői vízbázis, kutak felülvizsgálata, javaslat új kútkonfigurációra

Ennek keretében sor került 13 db kút 6 hetes, folyamatos próbaszivattyúzására. A munka során kutanként 7 db, összesen 91 db vízminta vizsgálat történt.

A vizsgálat főbb megállapításai:

- Hosszabb idejű, egyenletes termelés mellett a hat kútcsoportból jelentős mennyiségű, mintegy 20.000 m3/nap, határértéket meghaladó, de viszonylag alacsony vastartalmú víz termelhető ki.

- A vizsgálatba vont termelő kutak jelenlegi állapota kútfelújítást igényel.

- A kutak vizének trícium tartalma alapján a vizek 40-45 évnél idősebbek, így a felszíni szennyezésekkel szemben jórészt védettnek tekinthetők.

- A vizsgálat javaslatot tett új kútkonfigurációk kialakításra a kutak helyének kijelölésével, a várható szűrőzendő rétegek, hozam, vízminőség meghatározásával.

- A fenti kitermelésnél az 5 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőidomainak nincs felszíni metszete.

- A modellszámítás eredményei alapján az 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőterület kijelölhető.

Vízbázis bővítéshez vízkutatás Pinnye térségében II. ütem

A korábban elvégzett vizsgálatok célja a megfelelő mennyiségű, kezelést nem igénylő vízmennyiség feltárása volt. A szükséges mennyiségű vasmentes víz rendelkezésre állása esetén a vastalanító berendezés tervezése szükségtelenné vált volna, vagy legalábbis kisebb kapacitású vízkezelő mű is elegendő lenne. A mennyiségre vonatkozó célok teljesültek, azonban a víz vastartalma a legtöbb kutatófúrásnál határérték feletti volt.

A vizsgálat főbb megállapításai:

- A vizsgált terület nem rendelkezik jelentős mennyiségű vízkészlettel. A minimálisan kitermelhető vízmennyiség mintegy 3.000 m3/nap, 5 m-es depressziót figyelembe véve.

- Határérték alatti vastartalom a H jelű próbafúrás egy, és az I jelű próbafúrás két függélyében volt mérhető, azonban az e rétegekből kitermelhető vízmennyiség összesen is csak 320 m3/nap.

Meglévő hegykői vízbázis, új kútkonfiguráció kialakítása. A vízbázis és a kutak felülvizsgálatának eredményeképpen kutak felújítása, új kutak fúrása, 10.000 m3/d

Megszűnő kutak eltömedékelésének tervezése

A kiírt közbeszerzési pályázat nyertesével 2 db 250 m, 3 db 150 m előirányzott mélységű kút tervezésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére, továbbá 18 db kút eltömedékelésének tervezésére és engedélyeztetésére került a szerződés megkötésre. A szerződés teljesítése folyamatban van.

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által a projektben elvégzett munkák

Tervezés I.  ütem

Folyamatban van azon létesítmények terveinek elkészítése (vízvezetékek, víztároló medencék, szivattyútelepek, erős- és gyengeáramú berendezések, kommunikációs és irányítástechnikai rendszerek) amelyek nincsenek összefüggésben a kutak várható vízminőségével. (A tervezés második ütemét a vízminőségi paraméterek pontos ismeretében lehet majd megindítani.)

A tervezés első ütemében az alábbi munkarészek kerülnek kidolgozásra:

- Hegykő - Országhatár (Pamhagen) távvezeték tervezése

- Hegykő – Kő-hegy távvezeték tervezése

- Kő-hegy – Kő-hegyi medence közötti vezeték tervezése

- Kőhegyi medencék ürítő vezetékének tervezése

- Kő-hegyi vízmű – Országhatár (Haschendorf) távvezeték tervezése

- Kő-hegyi vízmű – Sopron (Várisi medence) távvezeték tervezése

- Országhatár (Schattendorf) – Vándor S. u. távvezeték tervezése

- Vándor S. u. – Bécsi-dombi medence távvezeték tervezése

- Vándor S. u. – Várisi medence távvezeték tervezése

- Villa-sori vízmű udvartéri vezetékek tervezése

- Storno Ferenc utca – Koronázó domb átkötés tervezése

- Hegykői távvezeték – Nagycenk vezeték tervezése

- Fogadómedence tervezése Kő-hegyen

- Bécsi-dombi medencebővítés tervezése

- Indító átemelő tervezése Hegykőn (Hegykő – Pamhagen)

- Indító átemelő tervezése Hegykőn (Hegykő – Kő-hegy)

- Kő-hegyi vízmű – Haschendorf átemelő tervezése

- Kő-hegyi vízmű – Sopron átemelő tervezése

- Országhatáron átadási pont tervezése (Schattendorf)

- Vándor S. utcai vízátvétel és vízkormányzás tervezése.

- Fertőrákosi vízmű gépészeti átalakítás tervezése

- Sopronkőhidai vízmű gépészeti átalakítás tervezése

- Nagycenki vízmű telep átalakítás tervezése

- Vízminőség ellenőrző rendszer tervezése